附件

中心冷库设备维护保养技术服务

外包项目需求

一、维保项目概述

为了保障我中心疫苗冷库设备正常运行，计划将中心疫苗冷库设备维护保养技术服务工作进行外包，由专业维保公司安排技术工程师进行驻场服务，提高中心的软、硬件的运行维护效率，确保中心疫苗冷库设备安全及各类信息系统正常运行。

二、维保服务工作范围

（一）服务期内，提供技术支持、技术咨询和维护服务，确保系统正常运行。

（二）对系统软硬件出现的质量及安全问题负责处理、解决并承担一切费用，所有软硬件免费维修、维护、更换，如果硬件产品出现故障，全部免费更换为同品牌同型号全新产品，软件免费升级。

- （三）数据流量费用: 承担每个月每台网关提供的300条告警短信费用及电话呼叫费用，如超过300条短信，则按每条0.1元计算费用。

- （四）故障响应：接到故障电话后1小时内响应，3小时内到达维修现场处理。如果无法远程解决,应在24小时内到达现场修复；如影响系统正常工作的，应在8小时内到达现场解决。

- （五）提供每周7天，每天12小时的系统运行服务（技术支持和故障响应）及每周5天，每天8小时的远程登录服务。提供每周7天，每天24小时电话热线支持。

- （六）定期电话回访（每季至少一次）并对系统情况定期进行巡检（每年至少一次），发现问题及时处理。

- （七）服务期内，提供的维修、维护内容和范围与原质保期内相同。在系统被淘汰之前，按照要求进行每年巡检。出现系统或部件损害，免费更换部件或配件。

- （八）保证系统自停产之日起至少五年的备件供应。超出质保期 5 年内，将保留必要的备品备件，并以优惠的价格提供维修服务。

（九）定期回访并及时提供各种信息资料和交流服务。

（十）在更新软件版本时，将及时无偿为用户提供软件版本更新换代及技术培训服务。

（十一）冷库设备维护保养企业需诚心接受并配合用户实现为使用好本系统提出的一切建设性意见。

三、维保服务工作周期

- 维保服务工作周期为自签订合同之日起2年。

- 维保服务主要工作内容

| 序号 | 巡 检 内 容 及 要 求 | 巡检周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 冷库库体 |  |  |
| 1 | 库体外观无明显的变形，其密封性能良好 | 每2月一次 |  |
| 2 | 库门的开启正常，库门的电热丝正常工作，门体处无结露现象 | 每2月一次 |  |
| 3 | 库体的照明正常，无出现库灯不亮的现象 | 每2月一次 |  |
| 4 | 冷风机的冷凝水排泄正常，库内无出现漏水积水现象 | 每2月一次 |  |
| 5 | 相关的标示牌、警示牌、求救按钮及指示灯等完善及工作正常 | 每2月一次 |  |
| 6 | 温度传感亲调整 | 每2月一次 |  |
| 7 | 异常噪音清除 | 每2月一次 |  |
| 二 | 制冷机组及系统 |  |  |
| 1 | 机组及相关设备固定牢固，固定螺栓等无松动现象 | 每2月一次 |  |
| 2 | 压缩机及风机电机运行平稳，无异常的噪音及振动 | 每2月一次 |  |
| 3 | 雨棚、室外机基础等相关的配套设施无异常现象 | 每2月一次 |  |
| 4 | 压缩机油位正常，制冷剂、压缩机油无变质现象 | 每2月一次 |  |
| 5 | 冷凝器清洁除尘，翅片干净，无杂物堵塞现象 | 每2月一次 |  |
| 6 | 蒸发器除霜正常，冷风机翅片上无非正常的积霜现象 | 每2月一次 |  |
| 7 | 制冷剂无渗漏现象，室外机设备接口及螺栓处无油迹 | 每2月一次 |  |
| 8 | 制冷系统运行过程中高低压正常 | 每2月一次 |  |
| 9 | 库内的温湿度能够满足设计和使用要求 | 每2月一次 |  |
| 10 | 干燥过滤器、油液分离器、汽液分离器的检查 | 每2月一次 |  |
| 11 | 冷凝器及室外机组的清洗 | 每半年一次 |  |
| 12 | 机组无非正常的频繁启动（启动停止间隔在5分钟以上） | 每2月一次 |  |
| 13 | 人工化冰（若需要） | 每2月一次 |  |
| 三 | 电控系统 |  |  |
| 1 | 设备的运行电流和电压正常 | 每2月一次 |  |
| 2 | 电线电缆无电化、过热、松动等现象 | 每2月一次 |  |
| 3 | 电磁阀的执行动作正常 | 每2月一次 |  |
| 4 | 系统的保护及控制装置动作正常 | 每2月一次 |  |
| 5 | 保护及控制装置包括电气元件的检查 | 每2月一次 |  |
| 6 | 报警装置、门禁装置、数据保存、备用电源及电路正常 | 每2月一次 |  |
| 7 | 漏水处理 | 每2月一次 |  |
| 8 | 提供保养报告 | 每2月一次 |  |

五、维保工作要求：

（一）人员要求。

1、人员要求本科以上信息技术相关学历，35岁以下，至少3年或以上IT相关从业经验，具备包括终端主机、网络、冷库设备维护的工作经历、技能以及相关专业资质，熟悉操作系统等软硬件安装、维护故障处理，熟悉网络设备安装调试。服务期间必须遵守中心制定的各项关于冷库设备及业务系统运维的管理制度，并需要签订保密协议。

2.工程师保持相对固定，不得随意更换，全年（包括所有的节假日期间）提供不少于2名工程师每天24小时监测温度，确保冷库温度正常，协助冷库管理员制订日常运行管理规范和设备运行应急预案；当工程师及其他支持方式无法解决问题或技术力量不足时，服务方应及时提供后援技术支持和补充。

3.服务方技术团队技术人员需具备以下资质：网络认证证书、网络安全工程师认证证书、信息安全认证工程师等，参加过省级及以上“护网行动”的优先，需提供参赛证明。

（二）定期巡检。按照工作计划要求，定期对系统进行预防性维护，包括检查系统状态、设备清洁、系统备份，以及与冷库管理员的的技术交流和培训，并提供巡检报告。

（三）服务响应及技术支持。一般性故障，在15分钟内响应采购人的维护请求，30分钟内到现场处置（含节假日期间），一般故障应在到达现场后的2小时内解决。重大故障应在到达现场后4小时内解决，协助我中心完成故障定位和处置工作，必要时协调相关厂商技术人员进行免费技术支持。

（四）免费提供部分备品备件及相关耗材。在本地储备相应设备维保的备品备件及相关耗材（如网线、电源线、数据线、电池等），确保在出现故障时，及时更换。

（五）提交服务报告。根据广西免疫规划所，疫苗冷库要求提供服务报告，产生不限于以下的记录和服务报告：

| 服务 | 报告内容 | 提交时间 |
| --- | --- | --- |
| 日常运维服务报告 | 运维月/季/年报告 | 月度/季度/年度 |
| 重大事件服务报告 | 重大事件服务报告 | 按事件发生情况 |
| 巡检报告 | 每次安全巡检工作记录 | 周/月度 |
| 设备维修 | 设备维修单 | 按具体情况、其余时间电话/远程 |
| 系统/冷库优化分析 | 网络拓扑图、系统/网络优化建议 | 按用户计划 |
| 风险评估报告； | 风险评估运维评估 | 半年 |

广西壮族自治区疾病预防控制中心

2023年3月22日

广西壮族自治区疾病预防控制中心

2023年3月23日