附件1

广西壮族自治区疾病预防控制中心

视频监控系统维保服务采购需求

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 技术服务规范及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心视频监控系统维护保养项目 | 1项 | 一、系统概况 广西壮族自治区疾病预防控制中心视频监控系统由视频管理综合平台、存储一体机、前端摄像机、视频高清解码四部分组成，传输线路部分为视频线路传输、供电系统传输、控制线路传输和光纤线路传输。 中心办公区内共有视频监控设备8套，分别为：金洲路办公区视频监控系统、BSL-3实验室视频监控系统、急性传染病应急检测实验室视频监控系统、公共检测实验室视频监控系统、人事档案室视频监控系统、考试基地监控系统、群众来访接待室视频监控系统和桃源路办公区视频监控系统（设备清单详见附件）。 二、技术要求 成交供应商必须依据国家现行的有关规范、标准、规程和广西现行地方标准、规程，对委托内容进行如实检查和维护，对存在问题提出解决方案，完善设备设施，处理解决存在的故障、问题、安全隐患，保障各个系统设备的安全正常运行。 维保保养的标准： 《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198 《基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》B/T21671-2008 三、维护保养内容要求 （一）安防系统 1.安防监控子系统： 1.1根据国家、行业、地方标准的要求对如下参数进行每半年一次检查，检查结果备案保存：⑴系统控制设备功能；⑵摄像机监视有效范围；⑶系统图像质量主观评价；⑷图像记录功能；⑸图像分辨率；⑹亮度鉴别等级；⑺视频信号幅度；⑻探测区与摄像机连动关系；⑼矩阵切换器视频丢失报警功能。 1.2检查视频矩阵所有保护设定参数，运行控制设定参数及介面装置显示参数，并根据实际情况进行调整； 1.3检查硬盘录像机所有保护设定参数，运行控制设定参数及介面装置显示参数，并根据实际情况进行调整； 1.4检查监控中心内终端设备的供电电压情况； 1.5检查视频矩阵、硬盘录像机、光端机、UPS主机、系统服务器、机柜等风扇的散热情况，必要时停机排除故障； 1.6检查监控中心内终端设备之间的线路连接情况； 1.7检查摄像机的图像传输、控制情况； 1.8检查监控系统与报警系统的连动情况； 1.9检查监控中心内电视墙、机柜、操作台、各终端设备的接地及安全牢固情况； 1.10检查前端摄像机支架的牢固性能； 1.11检查前端摄像机稳压电源的温度； 1.12检查室外快球各设备箱的防水防鼠情况； 1.13每3个月进行一次对前端摄像机外罩、镜头除尘； 1.14每3个月对终端设备进行停机开箱除尘。 （二）监控网络系统 1.定期巡检服务 成交供应商应按月度定期对监控的网络设备进行全面检查的巡检服务，帮客户获得设备运行的第一手资料，最大可能地发现存在的隐患，并有针对性地提出预警及解决建议，使客户能够提早预防，最大限度降低运营风险。 巡检包括的内容如下： 1.1硬件运行状态检查项目 •网络设备状态检查 •电源模块状态检查 •风扇状态检查 •整机指示灯状态检查 •机框防尘网检查机房温度、湿度检查 •设备地线检查 1.2网络整体运行情况调查 •网络运行问题调查 •网络变更情况调查 •网络历史故障调查 |
| ▲其他说明和要求 |  | 一、其他服务要求 1.质量保证期在维保服务期限满后三个月内。 2.处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后6小时内到达采购人指定现场，若工期长，或需更换零配件的，则应及时通知采购人，并在24小时内提供备用机器替换，以保证能正常使用。 3.成交供应商负责对采购人所有弱电设备进行全面检查，如需更换损坏零部件及弱电线路更换等，该项单项价格在500元以下的零件及材料费用由成交供应商负责,该项零件及材料费用全年费用不超过2000元的由成交供应商负责，其他零配件及材料费用由采购人负责，成交供应商应以优惠价向采购人供货。 - 4.本维护方案内容不包设备故障维修所更换的主要材料费用，如设备出现故障，采购人可以自行购买或由成交供应商代购。成交供应商负责设备的安装、调试和所需辅材。 5.成交供应商必须在广西南宁市设有维修联络点，并为本项目设立相应的服务组织机构，其组成人员并保持相对固定，不能随便变更，如有特殊情况须报采购人同意后才能变更。 6.提供项目实施人员的名单、工作时间安排、工作职责及联系方式等详细情况。 7.成交供应商进行维护保养设备所需的材料、工具、仪表、检测元件在南宁维修联络点应备有充足的备品备件及易损件。 8.成交供应商每月至少安排1名专业人员到采购人监控机房对合同涉及的设备进行巡视检查检修,以便能及时发现并排除各种故障隐患。同时成交供应商工作人员必须对采购人本次招标范围内的设备进行内部除尘、加机油、清洁卫生工作，保证设备内部干净整洁，设备正常运行。 9.每次检查检修工作结束后，成交供应商向采购人提交书面技术服务报告。 10.成交供应商应为采购人提供技术咨询指导服务、每年对采购人的技术人员的培训不少于4次。 11.成交供应商负责提供检查、检修、检测、保养监控设备所需的工具、仪表及相关设备。 12.成交供应商未能按约定完成上述约定的工作的，采购人有权解除本合同，并要求成交供应商承担相应的违约责任。 13.成交供应商可以不承担设备由非成交供应商人员造成的，或不可抗拒的自然灾难造成的损坏，但有责任尽最大努力和最快速度进行抢修，使之尽快恢复正常运行。 - 14.成交供应商所发现的任何智能化设备故障隐患或事故隐患，均须及时以书面形式告知采购人，否则，成交供应商承担其后果；因成交供应商保养不当，使智能化设备发生故障或事故的，成交供应商承担其后果。 - 二、维保服务时间：此次采购有效合约期一年，合约期一年期内，因供应商服务未达到合同要求活承诺条款，采购方有权终止合同。 - 三、付款方式：采购人按半年支付维保服务费用，具体支付时间和金额为：合同签订生效后6个月，成交供应商向采购人递交项目阶段性维护服务报告，验收合格后采购人自收到成交供应商正规等额发票15个工作日内向成交供应商支付合同款的50%；维保服务期结束后，成交供应商向采购人递交终期报告，验收合格后采购人自收到成交供应商正规等额发票15个工作日内向成交供应商支付合同余款。 |  |

附件：视频监控系统维护保养设备清单

维护保养的范围包括广西壮族自治区疾控中心所有视频监控设备（以下设备清单仅供参考，具体以现场设备为准）。

| 主机类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 设备类型 | 品牌 | 位置 |
| 1 | 录像机 | DS-8864N-R8(D) | 海康 | 实验楼消防监控室 |
| 2 | 录像机 | DS-8664N-I16 | 海康 | 实验楼消防监控室 |
| 3 | 录像机 | DS-7832N-R2(C) | 海康 | 实验楼消防监控室 |
| 4 | 录像机 | DS-8616N-K8 | 海康 | 实验楼消防监控室 |
| 5 | 录像机 | DS-2DF5274-A3 | 海康 | 实验楼消防监控室 |
| 6 | 录像机 | DS-8632N-ST | 海康 | 实验楼消防监控室 |
| 7 | 录像机 | DS-7808N-K2(D) | 海康 | 实验楼消防监控室 |
| 8 | 录像机 | DS-8616N-K8 | 海康 | 实验楼消防监控室 |
| 9 | 录像机 | DS-8816N-R8(C) | 海康 | 实验楼消防监控室 |
| 10 | 硬盘录像机 | DH-NVR816-64-HDS3/1 | 大华 | 实验楼消防监控室 |
| 11 | DSS平台服务器 | DH-DSS7016-D | 大华 | 实验楼消防监控室 |
| 12 | 存储服务器 |  | 大华 | 实验楼消防监控室 |
| 13 | 网络视频解码器 | DH-NVD0905DH-4K | 大华 | 实验楼消防监控室 |
| 14 | 网络磁盘阵列 | V3076-16-ZA | 英飞拓 | 实验楼消防监控室 |
| 摄像头共299个 |  |  |  |  |
| 编号 | 设备名称 | 设备类型 | 品牌 | 位置 |
| 1 | 摄像头 | DS-IPC-T12HV3-IA | 海康 | 办公楼医疗废弃间 |
| 2 | 摄像头 | DS-2CD2145F-IS | 海康 | 储备楼4F生物样本库2 |
| 3 | 摄像头 | DS-IPC-T12HV3-IA | 海康 | 办公楼医疗废弃间1 |
| 4 | 摄像头 | DS-2CD3T47EDWDV3-L | 海康 | 储备楼屋顶1 |
| 5 | 摄像头 | DS-2CD3145F-IWS | 海康 | 储备楼4F通道2 |
| 6 | 摄像头 | DS-2CD2145F-IS | 海康 | 储备楼4F剧毒保存室 |
| 7 | 摄像头 | DS-IPC-B12HV3-IA | 海康 | 储备楼东外围 |
| 8 | 摄像头 | DS-2CD2T26NNLY | 海康 | 办公楼车棚1 |
| 9 | 摄像头 | DS-2CD2712F-I | 海康 | 实验楼左出口 |
| 10 | 摄像头 | DS-2CD2145F-IS | 海康 | 储备楼4F生物样本库3 |
| 11 | 摄像头 | DS-2CD2145F-IS | 海康 | 储备楼4F接收发放室 |
| 12 | 摄像头 | DS-2CD2145F-IS | 海康 | 储备楼4F信息档案室 |
| 13 | 摄像头 | DS-2CD3T47EDWDV3-L | 海康 | 实验楼楼顶2 |
| 14 | 摄像头 | DS-2CD2712F-I | 海康 | 办公楼2楼右 |
| 15 | 摄像头 | DS-2CD3T47EWDV3-L | 海康 | 琅西门诊2 |
| 16 | 摄像头 | DS-2CD3T47EWD-L | 海康 | 储备楼围墙门口 |
| 17 | 摄像头 | DS-2CD3347FWDAP2V2-LS | 海康 | 储备楼3楼信息中心机房2 |
| 18 | 摄像头 | DS-2CD3347FWDAP2V2-LS | 海康 | 储备楼3楼信息中心机房3 |
| 19 | 摄像头 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 海康 | 实验楼排风机房2 |
| 20 | 摄像头 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康 | 实验楼3楼寄生血清实验室 |
| 21 | 摄像头 | DS-2CD2712F-I | 海康 | 实验楼电梯口 |
| 22 | 摄像头 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康 | 实验楼2楼分析检测室1 |
| 23 | 摄像头 | DS-2CD3335D-I | 海康 | 实验楼二楼实验室 |
| 24 | 摄像头 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康 | 实验楼三楼肝炎实验室 |
| 25 | 摄像头 | DS-2CD3347WDV3-L | 海康 | 实验楼10走廊右 |
| 26 | 摄像头 | DS-2CD2212-I5 | 海康 | 办公楼车棚 |
| 27 | 摄像头 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康 | 实验楼2楼放卫所 |
| 28 | 摄像头 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康 | 实验楼2楼分析检测室2 |
| 29 | 摄像头 | DS-2CD3T47EWD-L | 海康 | 垃圾区 |
| 30 | 摄像头 | DS-2CD2145F-IS | 海康 | 储备楼4F剧毒间 |
| 31 | 摄像头 | DS-2CD3347DWD-L | 海康 | 办公楼左大门 |
| 32 | 摄像头 | DS-2CD3347WDV3-L | 海康 | 实验楼10楼走廊左 |
| 33 | 摄像头 | DS-2CD2712F-I | 海康 | 1楼办公楼档案室 |
| 34 | 摄像头 | DS-2CD2712F-I | 海康 | 实验楼右出口 |
| 35 | 摄像头 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康 | 办公楼4楼右 |
| 36 | 摄像头 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 海康 | 储备楼楼顶3 |
| 37 | 摄像头 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 海康 | 储备楼负一水泵房6 |
| 38 | 摄像头 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康 | 办公楼人事档案室 |
| 39 | 摄像头 | DS-2CD3T47EDWDV3-L | 海康 | 储备楼屋顶西出入口 |
| 40 | 摄像头 | DS-2CD3T47EDWDV3-L | 海康 | 储备楼屋顶东出入口 |
| 41 | 摄像头 | DS-2CD3T45D-I3 | 海康 | 实验楼配电房2 |
| 42 | 摄像头 | DS-2CD3T47EDWDV3-L | 海康 | 储备楼屋顶4 |
| 43 | 摄像头 | DS-2CD3T45D-I3 | 海康 | 实验楼配电房3 |
| 44 | 摄像头 | DS-2CD3T47EDWDV3-L | 海康 | 储备楼屋顶2 |
| 45 | 摄像头 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 海康 | 储备楼负一水泵房2 |
| 46 | 摄像头 | DS-2CD3310D-I | 海康 | 实验楼大堂 |
| 47 | 摄像头 | DS-2CD3347DWD-L | 海康 | 实验楼后门 |
| 48 | 摄像头 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 海康 | 储备楼负一水泵房4 |
| 49 | 摄像头 | DS-2CD3326DWD-I | 海康 | 办公2楼左过道 |
| 50 | 摄像头 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康 | 办公楼小礼堂机房 |
| 51 | 摄像头 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 海康 | 储备楼负一水泵房1 |
| 52 | 摄像头 | DS-2CD3T47EDWDV3-L | 海康 | 实验楼顶出入口 |
| 53 | 摄像头 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康 | 办公楼四楼左 |
| 54 | 摄像头 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 海康 | 实验楼排风机房1 |
| 55 | 摄像头 | DS-IPC-T12H-IA | 海康 | 实验楼一楼群众接待室1 |
| 56 | 摄像头 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 海康 | 储备楼负一水泵房5 |
| 57 | 摄像头 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康 | 4楼档案室办公室 |
| 58 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼8楼右2 |
| 59 | 摄像头 | DS-2CD2712F-I | 海康 | 办公楼3楼左 |
| 60 | 摄像头 | DS-2DC6420IW-A | 海康 | 实验楼外墙球机 |
| 61 | 摄像头 | DS-IPC-T12HV3-IA | 海康 | 实验楼4楼右1 |
| 62 | 摄像头 | DS-2CD2145F-IS | 海康 | 储备楼4F生物样本库1 |
| 63 | 摄像头 | DS-2CD3145F-IWS | 海康 | 储备楼4F通道1 |
| 64 | 摄像头 | DS-2CD3T47EDWDV3-L | 海康 | 实验楼楼顶3 |
| 65 | 摄像头 | DS-2CD3T47EDWDV3-L | 海康 | 实验楼楼顶5 |
| 66 | 摄像头 | DS-2CD2355D-I | 海康 | 办公楼5楼右走廊 |
| 67 | 摄像头 | DS-2CD3T47EDWDV3-L | 海康 | 实验楼楼顶4 |
| 68 | 摄像头 | DS-2CD3T47EDWDV3-L | 海康 | 实验楼楼顶1 |
| 69 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼8楼左1 |
| 70 | 摄像头 | DS-2CD3T45D-I3 | 海康 | 实验楼配电房1 |
| 71 | 摄像头 | DS-2CD2112-I | 海康 | 实验楼客梯1 |
| 72 | 摄像头 | DS-2CD2145F-IS | 海康 | 储备楼4F生物样本库4 |
| 73 | 摄像头 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 海康 | 储备楼负一水泵房3 |
| 74 | 摄像头 | DS-2CD2335D-I | 海康 | 琅西门诊收费处 |
| 75 | 摄像头 | DS-2CD2325CDV2-I | 海康 | 办公楼3楼右 |
| 76 | 摄像头 | DS-IPC-T12HV3-IA | 海康 | 实验楼4楼左1 |
| 77 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼8楼右1 |
| 78 | 摄像头 | DS-2CD3T47EWD-L | 海康 | 1大门 |
| 79 | 摄像头 | DS-IPC-T12HV3-IA | 海康 | 琅西门诊收费室 |
| 80 | 摄像头 | DS-2CD3346DWDV3-I | 海康 | 办公楼财务室 |
| 81 | 摄像头 | DS-2CD2355D-I | 海康 | 办公楼5楼左走廊 |
| 82 | 摄像头 | DS-IPC-B12HV2-IA | 海康 | 篮球场1 |
| 83 | 摄像头 | DS-2CD3347WDP2V2-L | 海康 | 琅西门诊药房 |
| 84 | 摄像头 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康 | 储备楼冷库照办公区 |
| 85 | 摄像头 | DS-2CD3T27DWD-LS | 海康 | 办公楼小礼堂机房 |
| 86 | 摄像头 | DS-2CD3347FWDAP2V2-LS | 海康 | 储备楼3楼信息中心机房1 |
| 87 | 摄像头 | DS-2CD2355D-I | 海康 | 办公五楼一号会议室 |
| 88 | 摄像头 | DS-IPC-B12HV2-IA | 海康 | 篮球场2 |
| 89 | 摄像头 | DS-2CD3T45D-I3 | 海康 | 2大门枪机 |
| 90 | 摄像头 | DS-2CD2T35D-I5 | 海康 | 门诊围墙5 |
| 91 | 摄像头 | DS-2CD3336DWD-I | 海康 | 实验楼毒麻仓 |
| 92 | 摄像头 | DS-IPC-T12H-IA | 海康 | 实验楼一楼群众接待室2 |
| 93 | 摄像头 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 海康 | 关爱门诊大门过道2 |
| 94 | 摄像头 | DS-2CD2T35D-I5 | 海康 | 琅西门诊围墙3 |
| 95 | 摄像头 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 海康 | 关爱门诊大门过道1 |
| 96 | 摄像头 | DS-2CD2T35D-I5 | 海康 | 琅西门诊3 |
| 97 | 摄像头 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 海康 | 储备楼3楼西南面天台 |
| 98 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼8楼左2 |
| 99 | 摄像头 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康 | 储备楼1楼冷库通道1 |
| 100 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼4楼右1 |
| 101 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼9楼左1 |
| 102 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼5楼右2 |
| 103 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼7楼右1 |
| 104 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼6楼走廊左 |
| 105 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼7楼右2 |
| 106 | 摄像头 | DS-2CD3346FWDA3-IS | 海康 | 门岗录音监控 |
| 107 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼菌种库 |
| 108 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼监控室 |
| 109 | 摄像头 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康 | 储备楼冷库设备房 |
| 110 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼爱滋病科 |
| 111 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼8楼走廊右 |
| 112 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼3楼右2 |
| 113 | 摄像头 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康 | 关爱门诊药房 |
| 114 | 摄像头 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康 | 琅西门诊走廊3 |
| 115 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼4楼左2 |
| 116 | 摄像头 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 海康 | 琅西门诊围墙1 |
| 117 | 摄像头 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康 | 琅西门诊围墙4 |
| 118 | 摄像头 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 海康 | 琅西门诊围墙2 |
| 119 | 摄像头 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 海康 | 琅西门诊围墙3 |
| 120 | 摄像头 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康 | 琅西门诊走廊1 |
| 121 | 摄像头 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康 | 琅西门诊走廊2 |
| 122 | 摄像头 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康 | 关爱门诊收费室 |
| 123 | 摄像头 | DS-2CD2335D-I | 海康 | 琅西门诊5 |
| 124 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼9楼走廊右 |
| 125 | 摄像头 | DS-2CD2T35D-I5 | 海康 | 琅西门诊围墙4 |
| 126 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼3楼走廊右 |
| 127 | 摄像头 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 海康 | 琅西门诊围墙5 |
| 128 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼6楼右1 |
| 129 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼地下室1 |
| 130 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼地下室4 |
| 131 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼10楼左1 |
| 132 | 摄像头 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 海康 | 琅西门诊收费处 |
| 133 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼4楼左1 |
| 134 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼3楼左1 |
| 135 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼4楼右2 |
| 136 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼7楼走廊左 |
| 137 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼3楼右1 |
| 138 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼5楼走廊右 |
| 139 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼6楼左2 |
| 140 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼5楼右1 |
| 141 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼7楼走廊右 |
| 142 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼2楼右2 |
| 143 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼3楼左2 |
| 144 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼6楼走廊右 |
| 145 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼10楼右1 |
| 146 | 摄像头 | DS-2CD3346WD-I | 海康 | 办公楼五楼左 |
| 147 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼5楼左1 |
| 148 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼3楼走廊左 |
| 149 | 摄像头 | DS-2CD3346WD-I | 海康 | 办公楼五楼右 |
| 150 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼9楼右1 |
| 151 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼6楼右2 |
| 152 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼2楼走廊右 |
| 153 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼地下室2 |
| 154 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼4楼走廊右 |
| 155 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼4楼走廊左 |
| 156 | 摄像头 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 海康 | 琅西门诊围墙4 |
| 157 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼6楼左1 |
| 158 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼2楼左1 |
| 159 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼8楼走廊左 |
| 160 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼2楼走廊左 |
| 161 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼5楼走廊左 |
| 162 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼5楼左2 |
| 163 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼7楼左1 |
| 164 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼2楼右1 |
| 165 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼2楼左2 |
| 166 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼9楼走廊左 |
| 167 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼7楼左2 |
| 168 | 摄像头 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康 | 储备楼冷库通道2 |
| 169 | 摄像头 | DS-2CD3T36DWD-I3 | 海康 | 办公楼车棚2 |
| 170 | 摄像头 | DS-2CD3T25-I5 | 海康 | 实验楼东出口 |
| 171 | 摄像头 | DS-IPC-T12-I | 海康 | 实验楼地下室3 |
| 172 | 摄像头 | DS-2CD3525FDV2-I | 海康 | 实验楼排风机房2 |
| 173 | 摄像头 | DS-2CD3T25-I5 | 海康 | 饭堂 |
| 174 | 摄像头 | DS-2CD2112-I | 海康 | 实验楼货梯左 |
| 175 | 摄像头 | DS-2CD2112-I | 海康 | 办公楼右电梯 |
| 176 | 摄像头 | DS-2CD2112-I | 海康 | 实验楼客梯2 |
| 177 | 摄像头 | DS-2CD2112-I | 海康 | 办公楼左电梯 |
| 178 | 摄像头 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS | 海康 | 储备楼4F-内通道1 |
| 179 | 摄像头 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS | 海康 | 储备楼4F-保藏室2 |
| 180 | 摄像头 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS | 海康 | 储备楼4F-保藏室3 |
| 181 | 摄像头 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS | 海康 | 储备楼4F-外通道2 |
| 182 | 摄像头 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS | 海康 | 储备楼4F-鉴定室 |
| 183 | 摄像头 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS | 海康 | 实验楼10楼实验室门口 |
| 184 | 摄像头 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS | 海康 | 储备楼4F-生物样本窗口1 |
| 185 | 摄像头 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS | 海康 | 储备楼4F-生物样本窗口2 |
| 186 | 摄像头 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS | 海康 | 储备楼4F-生物样本库5 |
| 187 | 摄像头 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS | 海康 | 储备楼4F-外通道1 |
| 188 | 摄像头 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS | 海康 | 储备楼4F-收发室 |
| 189 | 摄像头 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS | 海康 | 储备楼4F-生物样本库8 |
| 190 | 摄像头 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS | 海康 | 储备楼4F-信息室 |
| 191 | 摄像头 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS | 海康 | 储备楼4F-内通道2 |
| 192 | 摄像头 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS | 海康 | 储备楼4F-生物样本库7 |
| 193 | 摄像头 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS | 海康 | 储备楼4F-生物样本库6 |
| 194 | 摄像头 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS | 海康 | 储备楼10楼菌种库出入口 |
| 195 | 摄像头 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS | 海康 | 储备楼10楼美菱超低温保存箱 |
| 196 | 摄像头 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS | 海康 | 储备楼10楼海尔超低温保存箱 |
| 197 | 摄像头 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS | 海康 | 储备楼10楼菌种库4819 |
| 198 | 摄像头 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS | 海康 | 储备楼10楼菌种库4818 |
| 199 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼'地下室4 |
| 200 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼'地下室5 |
| 201 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼1楼东面电梯厅 |
| 202 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼地下室东面电梯厅 |
| 203 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼1楼西面电梯厅 |
| 204 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼地下室西面电梯厅 |
| 205 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼1楼大厅1 |
| 206 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼1楼东过道 |
| 207 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼东南角外围 |
| 208 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼东北角外围 |
| 209 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼南面外围1 |
| 210 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼南面外围2 |
| 211 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼1楼西南角外围 |
| 212 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼1楼西北角外围1 |
| 213 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼1楼西北角外围2 |
| 214 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼1楼西面楼梯口 |
| 215 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼南门球机 |
| 216 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼3楼西电梯厅 |
| 217 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼3楼东电梯厅 |
| 218 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼3楼西过道 |
| 219 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼3楼东过道 |
| 220 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼3楼东面库房 |
| 221 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼5楼西电梯厅 |
| 222 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼5楼东电梯厅 |
| 223 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼5楼西过道 |
| 224 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼5楼东过道 |
| 225 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼6楼西面电梯厅 |
| 226 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼6楼东面电梯厅 |
| 227 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼6楼东过道 |
| 228 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼6楼西过道 |
| 229 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼6楼东面外围 |
| 230 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼7楼西面外围 |
| 231 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼7楼东面电梯厅 |
| 232 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼7楼东过道 |
| 233 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼7楼西过道 |
| 234 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼7楼东面外围 |
| 235 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼8楼西面电梯厅 |
| 236 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼8楼东面电梯厅 |
| 237 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼8楼西过道 |
| 238 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼8楼东过道 |
| 239 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼8楼东面外围 |
| 240 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼西电梯1 |
| 241 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼西电梯2 |
| 242 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼东面电梯1 |
| 243 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼东面电梯2 |
| 244 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼7楼东面外围球机 |
| 245 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼东天台楼梯口 |
| 246 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼1楼大厅2 |
| 247 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼4楼过道 |
| 248 | 摄像头 | IPC-HDBW5421E-Z | 大华 | 储备楼4楼电梯厅 |
| 249 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼'9层西走廊 |
| 250 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼9层东走廊 |
| 251 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼9层货梯 |
| 252 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼9层客梯 |
| 253 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼10层西走廊 |
| 254 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼10层东走廊 |
| 255 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼10层货梯 |
| 256 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼10层客梯 |
| 257 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼11层西走廊 |
| 258 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼11层东走廊 |
| 259 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼11层货梯 |
| 260 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼11层客梯 |
| 261 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼12层西走廊 |
| 262 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼12层东走廊 |
| 263 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼12层货梯 |
| 264 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼12层客梯 |
| 265 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼12A01 |
| 266 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼12A05 |
| 267 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼12A06 |
| 268 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼12A07 |
| 269 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼12A08 |
| 270 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼13层西走廊 |
| 271 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼13层东走廊 |
| 272 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼13层货梯 |
| 273 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼13层客梯 |
| 274 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼13A01 |
| 275 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼13A06 |
| 276 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼13B06 |
| 277 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼13B07 |
| 278 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼14层西走廊 |
| 279 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼14层东走廊 |
| 280 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼14层货梯 |
| 281 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼14层客梯 |
| 282 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼14A04 |
| 283 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼14A05 |
| 284 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼14A06 |
| 285 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼14A07 |
| 286 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼14A08 |
| 287 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼15层西走廊 |
| 288 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼15层东走廊 |
| 289 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼15层货梯 |
| 290 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼15层客梯 |
| 291 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼15A01 |
| 292 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼15A02 |
| 293 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼15A04 |
| 294 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼15A05 |
| 295 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼15A09 |
| 296 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼15A10 |
| 297 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼15B07 |
| 298 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼15B08 |
| 299 | 摄像头 | V6812IK-H02 | 英飞拓 | 储备楼15B09 |